SHS35-1.0-Q 型锅炉

- 热力计算汇总表

- QJ3510-JB1

- 江西江联意高能源设备有限公司

- 2012 年 6 月

本计算按前苏《锅炉机组热力计算-标准方法》73版进行

- 计      算：

- 校      对：

- 审      核：

锅 炉 热 力 计 算 汇 总 表

- QJ3510-JB1

型号: SHS35-1.0-Q型

图号: QJ3510-0

- 锅炉规范

| 1 | 额定蒸发量 | D | t/h | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 蒸汽额定压力 | P | Mpa | 1.0 |
| 3 | 蒸汽温度 | Tgr | ℃ | 184 |
| 4 | 锅炉给水温度 | Tgs | ℃ | 104 |
| 5 | 空气温度 | Tk | ℃ | 20 |
| 6 | 锅炉排污率 | ρ | % | 2 |
| 7 | 排烟温度 | Tpy | ℃ | 154.8 |

- 设计燃料:  焦炉煤气

| 1 | H2 | % | 59.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | N2 | % | 6.6 |
| 3 | CO | % | 6.5 |
| 4 | CO2 | % | 2.4 |
| 5 | O2 | % | 0.3 |
| 6 | CH4 | % | 20.8 |
| 7 | CmHn | % | 3.5 |
| 8 | H2S | % | 0.25 |
| 9 | Qar net cp | KJ/Nm3 | 17564 |

- 锅炉热平衡

| 1 | 排烟热损失 | q2 | % | 6.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 化学热损失 | q3 | % | 1.4 |
| 3 | 机械热损失 | q4 | % | 0 |
| 4 | 散热损失 | q5 | % | 1.3 |
| 5 | 灰渣热损失 | q6 | % | 0.0 |
| 6 | 锅炉效率 | η | % | 90.52 |
| 7 | 燃料消耗量 | Bj | m3/h | 5168.668 |

- 热力计算综合表

| 序 号 | 名 称 | 符号 | 单 位 | 炉 膛 | 凝渣管 | 对流管 | 省煤器 | 空气 预热器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口烟温 | θ′ | ℃ |  | 816.4 | 776.9 | 398.8 | 182.0 |
| 2 | 出口烟温 | θ″ | ℃ | 816.4 | 776.9 | 398.8 | 182.0 | 154.8 |
| 3 | 工质入口温度 | t′ | ℃ |  | 184.0 | 184.0 | 104.0 | 20.0 |
| 4 | 工质出口温度 | t″ | ℃ |  | 184.0 | 184.0 | 176.1 | 67.0 |
| 5 | 受热面积 | H | M^2 | 189.30 | 13.34 | 418.76 | 352.12 | 200.16 |
| 6 | 传热系数 | K | W/M^2℃ |  | 58.84 | 27.26 | 46.40 | 17.47 |
| 7 | 烟气流速 | wy | m/s |  | 4.27 | 7.86 | 6.61 | 9.09 |
| 8 | 传热量 | Q | kJ/M3 | 10937.6 | 456.1 | 2979.3 | 1644.4 | 287.2 |
| 9 | 传热误差 | % |  |  | △Q/Q | < 0.5 |  |  |