SHS35-1.0-Q 型锅炉

- 烟风阻力计算汇总表

- QJ3510-JB2

- 江西江联意高能源设备有限公司

- 2012 年 6 月

- 本计算依据前苏《锅炉设备空气动力计算方法》（第三版）进行

- 计      算：

- 校      对：

- 审      核：

烟 风 阻 力 计 算 汇 总 表

QJ3510-JB2

型号: SHS35-1.0-Q型

图号: QJ3510-0

| (一)烟气侧阻力和烟气量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉膛出口负压 | ht'' |  | Pa |  | 20.0 |
| 2 | 凝渣管阻力 | △h1 |  | Pa | 计算值 | 4.776 |
| 3 | 对流管束1阻力 | △h2 |  | Pa | 计算值 | 940.13 |
| 4 | 对流管束2阻力 | △h3 |  | Pa | 计算值 | 863.38 |
| 5 | 上级省煤器阻力 | △h4 |  | Pa | 计算值 | 114.71 |
| 6 | 下级省煤器阻力 | △h5 |  | Pa | 计算值 | 106.66 |
| 7 | 空气预热器阻力 | △h6 |  | Pa | 计算值 | 45.18 |
| 8 | 烟道总阻力 | △h |  | Pa | △h1+△h2+△h3+△h4+△h5+△h6 | 2047.84 |
| 9 | 烟道水容积份额 | r H2O |  |  | 热力计算 | 0.203 |
| 10 | 烟气密度 | ρO |  | kg/Nm3 | 计算值 | 1.246 |
| 11 | 沿烟道的平均有效压力 | hЗф |  | mmHg | 计算值 | 756.0 |
| 12 | 烟道总阻力 | △H |  | Pa | 计算值 | 2006.43 |
| 13 | 空气预热器后至引风机前烟道阻力 | △h7 |  | Pa | 设计院烟道设计时需满足 | 500.0 |
| 14 | 烟气通道总压降 | △Hπ |  | Pa | △H+ ht''+△h 7 | 2526.43 |
| 15 | 考虑20%储备系统 引风机计算风压 | Hp |  | Pa | 1.2×△Hπ | 3031.71 |
| 16 | 锅炉计算燃料消耗量 | Bj |  | m3/h | 热力计算 | 5168.67 |
| 17 | 风机安装处大气压力 | hσap |  | mmHg | 用户提供数据 | 756.0 |
| 18 | 排烟温度 | θpj |  | ℃ | 热力计算 | 154.80 |
| 19 | 引风机处烟气流量 | Vд |  | m3/h | 计算值 | 47384.19 |
| 20 | 引风机计算风量 | Qp |  | m3/h | 计算值 | 52398.39 |
| 21 | 绘制风机特性曲线 定性温度 | txap |  | ℃ | 设计取定 | 200.0 |
| 22 | 全压换算风机特性曲线系数 | Kρ |  |  | 计算值 | 0.94 |
| 23 | 引风机选择风压 | Hpпp |  | Pa | 计算值 | 2862.66 |
| (二)空气侧阻力和空气量 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 理论空气量 |  | V° | Nm3/Nm3 | 热力计算 | 4.06 |
| 25 | 鼓风机进口空气温度 |  | θpj | ℃ | 热力计算 | 20.0 |
| 26 | 空气预热器阻力 |  | △hk | Pa | 计算值 | 101.46 |
| 27 | 压力修正系数 |  | hЗф | Pa | 计算值 | 771.64 |
| 28 | 总压力 |  | △h | Pa | 计算值 | 102.89 |
| 29 | 空气通道总压降 |  | △Hk | Pa | △h- ht'' | 82.89 |
| 30 | 热风道阻力 |  | △h1 | Pa | 设计院热风道设计时需满足 | 350.0 |
| 31 | 燃烧器阻力 |  | △h2 | Pa | 燃烧器设计时须满足 | 2000.0 |
| 32 | 冷风道阻力 |  | △h3 | Pa | 设计院冷风道设计时需满足 | 400.0 |
| 33 | 空气侧总阻力 |  | △H | Pa | △Hk +△h1+△h2+△h3 | 2832.89 |
| 34 | 鼓风机计算风压 |  | Hp | Pa | 1.2*△H | 3399.46 |
| 35 | 鼓风机处空气流量 |  | Vд | m3/h | 计算值 | 24686.04 |
| 36 | 鼓风机计算风量 |  | Qp | m3/h | 计算值 | 27298.32 |
| 37 | 绘制风机特性曲线 定性温度 |  | txap | ℃ | 设计取定 | 20.0 |
| 38 | 全压换算风机特性曲线系数 |  | Kρ |  | 计算值 | 1.005 |
| 39 | 鼓风机选择风压 |  | Hpпp | Pa | 计算值 | 3417.45 |